## Slide 1: Pułapki przy projektowaniu urządzeń przeładunkowych
Jarosław Szumski
Elgum-Plus Sp. z o.o. Sp.k.

## Slide 2: Plan prezentacji
Rodzaj zbiornika transportowego – to ma znaczenie!
Z cysterny czy do zbiornika?
Hermetyczny przeładunek
Kontrola przepełnienia zbiornika transportowego
Ochrona przed upadkiem ze zbiornika transportowego
Ustawienie cysterny podczas czynności przeładunkowych

## Slide 3
Rodzaj zbiornika transportowego – to ma znaczenie!
Zbiornik transportowy w rozumieniu przepisów dot. Urządzeń NO to:
cysterna (np. drogowa: stała, odejmowalna, przenośna; wagon cysterna; pojazd bateria itd.) do transportu towarów niebezpiecznych wg przepisów ADR
zbiornik do przewozu towarów niebezpiecznych zabudowany na statku morskim lub żeglugi śródlądowej
duży pojemnik do przewozu luzem towarów niebezpiecznych (DPPL) o pojemności od 0,9 do 3,0 m3 umieszczony na środku transportu, przeznaczony do materiałów stałych, napełnianych lub rozładowywanych pod ciśnieniem wyższym niż 0,1 bara lub do materiałów ciekłych - dopuszczone do przewozu na podstawie przepisów ADR, RID, ADN lub IMDG
zbiornik, w tym cysterna przeznaczona do przewozu materiałów niezaliczonych do niebezpiecznych, który jest pod ciśnieniem napełniany lub opróżniany, dla którego iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barow × dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara

## Slide 4
Rodzaj zbiornika transportowego – to ma znaczenie!

## Slide 5
Rodzaj zbiornika transportowego – to ma znaczenie!

## Slide 6
Rodzaj zbiornika transportowego – to ma znaczenie!
Czy każdy rodzaj przeładunku rejestrujemy w TDT?
Rozładunek / załadunek cystern przewożących towary niebezpieczne
Rozładunek / załadunek cystern przewożących towary niezaliczane do niebezpiecznych dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów × dm3, a nadciśnienie przeładunku jest wyższe niż 0,5 bara;
Rozładunek grawitacyjny cystern przewożących towary niezaliczane do niebezpiecznych
Załadunek DPPL
Rozładunek DPPL
Rozładunek / załadunek towarów niebezpiecznych z/do zbiornika zabudowanego na statku morskim lub statku żeglugi śródlądowej

## Slide 7
Ze zbiornika czy z cysterny?
Urządzenie NO rozładunkowe w rozumieniu przepisów TDT urządzenie do przeładunku produktu ze zbiornika transportowego do zbiornika magazynowego.
Urządzenie NO załadunkowe w rozumieniu przepisów TDT urządzenie do przeładunku produktu ze zbiornika magazynowego do zbiornika transportowego.

## Slide 8
Ze zbiornika czy z cysterny?
Rodzaj przeładunku ma znaczenie pod kątem wyposażenia stacji przeładunkowej "UNO"
Załadunek a rozładunek:
1. kontrola przepełnienia
2. co z oparami
3. zabezpieczenie przed upadkiem
4. jak prowadzimy proces (pompa cysterny czy stacjonarna, sprężarka, grawitacja ...)
5. górą czy dołem (z poziomu ziemi)
6. suchozłącza
7. resztkowanie
8. hermetyczność

## Slide 9
Hermetyczność przeładunku
Hermetyczność z punku widzenia stacji UNO ma dotyczyć układu:
zbiornik transportowy - urządzenie NO.
Hermetyczność procesu przeładunku należy zapewnić w przypadku przeładowywania:
gazów
substancji palnych
substancji żrących
substancji trujących
Sposoby zapewnienia hermetycznego przeładunku:
wahadło gazowe zbiornik magazynowy / cysterna
zawór podciśnieniowy o odpowiedniej wydajności (tylko przy rozładunku ale uwaga na palne i wybuchowe)
linia oparowa adsorber / cysterna
poduszka gazu obojętnego
różnica ciśnień zbiornik transportowy a zbiornik magazynowy
ciśnieniowy załadunek pompą

## Slide 10
Hermetyczność przeładunku

## Slide 11
Kontrola przepełnienia zbiornika transportowego
Kontrola przepełnienia wymagana jest bez względu na to, czy produkt jakim napełniamy zbiornik transportowy zaliczany jest do niebezpiecznych wg ADR/RID czy nie.
Sposoby kontroli przepełnienia:
Czujnik przepełnienia
- odejmowalny, montowany we włazie zbiornika transportowego
- na stałe zamontowany w stożku ramienia nalewczego
- montowany na króćcu oparowym zbiornika transportowego poprzez szybkozłącze
Kontroler przepełnienia
Waga legalizowana w GUM

## Slide 12
Kontrola przepełnienia zbiornika transportowego

## Slide 13
Ochrona przed upadkiem ze zbiornika transportowego
W przypadku konieczności wejścia operatora układu przeładunkowego na zbiornik transportowy (np. w celu montażu czujnika przepełnienia) należy zastosować zabezpieczenie przed upadkiem.
schodki przejezdne z koszem bezpieczeństwa (o ile jest miejsce)
stacjonarny podest obsługowy ze schodkami opuszczanymi na cysternę (przejście) i koszem bezpieczeństwa
system anty-upadkowy
System anty-upadkowy to konstrukcja umożliwiająca poruszanie się operatorowi po pewnym zakresie cysterny na górze 3 główne elementy : konstrukcja + system samohamowny + szelki bezpieczeństwa
Sama poręcz podnoszona na cysternie nie jest wystarczającym zabezpieczeniem.

## Slide 14
Ochrona przed upadkiem ze zbiornika transportowego

## Slide 15
Ustawienie cysterny na stanowisku przeładunkowym
Ustawienie cysterny na czas przeładunku ma wpływ m.in. na:
Długość węży rozładunkowych, ich ułożenie podczas czynności przeładunkowych
Strefę pracy urządzenia NO, której określenie wymagane jest przepisami Rozporządzenia w sprawie UNO
Sposób zerwania złącz awaryjnego rozłączania, co z kolei wpływa na siły działające na podporę złącza
Poziom bezpieczeństwa użytkowania instalacji (np. odjeżdżanie cysterny w sytuacji awaryjnej)

## Slide 16
Ustawienie cysterny

## Slide 17
Ustawienie cysterny

## Slide 18
Dziękuję za uwagę.